ОКП 341110

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ С ВОЗДУШНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОНА,

марки ТСДЗ- 63/0,38

ПАСПОРТ 3411-003-012353442-04 ПС 2004г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Трансформатор силовой трехфазный с воздушной принудительной циркуляцией воздуха защищенного исполнения ТСДЗ - 63/0,38 УЗ (далее по тексту - трансформатор) предназначен для электропрогрева бетона и мерзлого грунта.

1.2. Нормальная работа трансформатора обеспечивается в следующих условиях:

1) температура окружающего воздуха при работе под нагрузной от минус 45°С до плюс 20°С;

2) относительно влажности воздуха не более 80% при +20°С;

3) высота над уровнем моря - не более 1000м.

1.3. Трансформатор не предназначен для работы в условиях тряски, вибраций, ударов, во взрывоопасной и химически активной среде

Общий вид трансформатора показан на рис.1

рис.1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.Технические данные трансформатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питание сети, В | 380 |
| 2. Частота, Гц | 50 |
| 3. Номинальная мощность, кВА | 63 |
| 4. Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 50;65;80;100 |
| 5. Ток на стороне НН при напряжении 50-65В, А | 450-350 |
| 6. Ток на стороне НН при напряжении 80-100В, А | 300-250 |
| 7. Габаритные размеры, мм | 750-650-750 |
| 8. Масса, кГ не более | 300 |

2.2. Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2

рис 2.

Схема электрическая принципиальная.

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

| Позиционное обозначение | Наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| Т1 | Трансформатор силовой | 1 |
| SF1 | Автоматический выключатель АЕ 2043М-100-00УЗ | 1 |
| Л1,Л2 | Светосигнальная арматура ВА 9S(220V) | 2 |
| «Выкл»,« Вкл» | Выключатель кнопочный КЕ- 011 | 2 |
| PI, 1KP2,1КР1 | Пускатель магнитный ПМЛ-4100 | 1 |
| ТА1 | Трансформатор тока ТШ- 0,66УЗ 600/5 | 3 |
| РА1 | Амперметр ЭА 0702,600А | 3 |
| М | Электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3270У4 | 2 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Трансформатор силовой - 1 шт.

2. Паспорт -1.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

4.1. Трансформатор представляет собой передвижную установку в од-нокорпусном исполнении с естественной вентиляцией, обеспечивающую преобразование электрической энергии сети в электрическую энергию, необходимую для термообработки бетона.

4.2. Трансформатор состоит из активной части, автоматического выклю-чателя, блока управления и кожуха, на передней панели которого распо-ложены выводы НН.

4.3. Активная часть состоит из магнитопровода с обмотками высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН), нижних и верхних ярмовых балок и отводов НН.

4.4. Активная часть жестко соединена с кожухом.

4.5. Магнитопровод трансформатора стержневого типа собран из элек-тротехнической стали.

4.6. 0бмотки многослойные цилиндрические, изготовлены из алюминие-вого провода прямоугольного сечения марки АПСД. 4.7.Отводы выполне-ны из алюминиевой шины.

4.8. На вводе трансформатора установлен автоматический выключа-тель, который осуществляет защиту трансформатора от перегрузок и ко-ротких замыканий. Контроль наличия напряжения на вводе 380 В, в цепи 380 В питания трансформатора и в цепях управления осуществляется сигнальными лампами. 4.9.Контроль тока нагрузки электропрогрева по фазам на стороне НН трансформатора осуществляется амперметром.

5. ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Трансформатор относится к электроустановкам напряжением до 1000В. При обслуживании трансформатора необходимо обязательное соблюдение «Правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации потребителем» (ПТЭ и ПТБ), требований раздела II СНИП III-4-80 Техника безопасности в строительстве, а также выполнять требования настоящего паспорта.

5.2. До подключения к источнику питания трансформатор должен быть заземлен.

5.3. 3АПРЕЩАЕТСЯ:

- • работа трансформатора без кожуха;

- • перемещать трансформатор, не отключив его от сети;

- • разбирать и проводить ремонт включенного в сеть трансформатора.

5.4.Обслуживающий персонал должен:

- • иметь специальную подготовку, обеспечивающую правильную и безопасную эксплуатацию электроустановки;

- • знать правила оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока и уметь практически оказать первую помощь;

- • уметь организовать на месте безопасное производство работ и вести надзор за работающими.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

6.1. Перед включением в сеть:

- 1) заземлить трансформатор;

- 2) проверить состояние контактных соединений;

- 3) проверить сопротивление изоляции, величина которого должна быть не менее 1 Мом;

- 4) выполнить работы по электропрогреву бетонных конструкций в

- соответствии с проектом производства работ;

- 5) подключить кабели питания цепей электропрогрева к необходимому напряжению НН;

- 6) подключить питающий кабель к сети.

6.2. При включении трансформатора:

- 1) подать напряжение 380В на ввод трансформатора;

- 2) включить автоматический выключатель и проверить наличие на-пряжения по сигнальной лампе;

- 3) подать напряжение на силовой трансформатор, нажав кнопку «Вкл» и проверить наличие напряжения по сигнальной лампе;

- 4) произвести контрольное отключение кнопкой «Выкл»;

- 5) кнопкой «Вкл» включить силовой трансформатор;

- 6) с помощью амперметров проверить величину тока нагрузки по фазам;

6.3. При подключении на другую ступень напряжения силового транс-форматора:

- 1) кнопкой «Вкл» выключить силовой трансформатор;

- 2) автоматическим выключателем отключить подачу напряжения на трансформатор;

- 3) подключить кабели питания цепей электропрогрева к следующей ступени.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Эксплуатацию и обслуживание трансформатора производить в

соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок

потребителей (ПТЭ) при соблюдении Правил техники безопасности ( ПТБ)

7.2. Производить осмотры, чистку изоляции и оборудования, планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания в сроки,

определяемые ПТЭ.

7.3. При осмотрах особое внимание обращать на состояние контактных соединений, исправность зануление, состояние изоляции.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Трансформатор силовой трехфазный с воздушной принудительной

циркуляцией воздуха защищенного исполнения, для термообработки бетона, марки ТСДЗ-63/0,38

№ ___________ соответствует ТУ 3411-003-012353442-04 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________ Штамп ОТК

Дата продажи ___________

Цена договорная.

Продан ___________

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу

трансформатора в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюде-ния потребителем правил хранения и эксплуатации.

9.2. Если в течении гарантийного срока неисправность трансформатора, произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

9.3.Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае: отсутствия в «Паспорте» штампа торгующей организации и даты продажи;

- • повреждения трансформатора при транспортировке и эксплуата-ции;

- • не соблюдение условий эксплуатации;

- • превышения сроков и нарушение условий хранения.

9.4.Срок службы - пять лет.